| Grille de conformité : douche oculaire et faciale |
| --- |
|  | Oui | Non | Commentaire |
| Débit d’écoulement : douche oculaire : minimum 1,5 l/min. douche faciale : minimum 11,4 l/min. | ( | ( |  |
| Le jet d’eau demeure en fonction après l’actionnement. |  |  |  |
| Vitesse d’actionnement : moins de 1 seconde. |  |  |  |
| Température de l’eau : entre 15,6 et 35 (C. | ( | ( |  |
| Accessibilité : aucun obstacle pour atteindre la douche. 10 secondes ou 17 mètres. produit corrosif : le plus près de la zone à risque. | ( | ( |  |
| Hauteur des gicleurs : 84 à 114 cm. | ( | ( |  |
| Protecteurs présents sur les gicleurs. | ( | ( |  |
| Protecteurs se retirent dès l’actionnement. | ( | ( |  |
| Gicleurs éloignés de 15 cm des murs ou de tout autre obstacle. | ( | ( |  |
| Pression : 30 psi minimum. | ( | ( |  |

Nom du vérificateur :

Signature du vérificateur :

Date  :

Suivi requis :	Oui     ( 	Non     (	Date prévue :

AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ