Grille de conformité 
Douches d’urgence

| Douche oculaire et faciale |
| --- |
|  | Oui | Non | Commentaire |
| Débit d’écoulement : Douche oculaire : minimum 1,5 L/min Douche faciale : minimum 11,4 L/min | ( | ( |  |
| Le jet d’eau en fonction continue après l’actionnement. |  |  |  |
| Vitesse d’actionnement : moins de 1 seconde. |  |  |  |
| Température de l’eau : entre 15,6 et 35 (C. | ( | ( |  |
| Accessibilité : Aucun obstacle pour atteindre la douche. 10 secondes ou 17 mètres. Produit corrosif : le plus près de la zone à risque | ( | ( |  |
| Hauteur des gicleurs : 84 à 114 cm | ( | ( |  |
| Protecteurs présents sur les gicleurs | ( | ( |  |
| Protecteurs se retirent dès l’actionnement | ( | ( |  |
| Gicleurs éloignés de 15 cm des murs ou de tout autre obstacle. | ( | ( |  |
| Pression : 30 psi minimum. | ( | ( |  |

Grille de conformité

Douches d’urgence

| Douche corporelle |
| --- |
|  | Oui | Non | Commentaire |
| Débit d’écoulement : 76 L/min | ( | ( |  |
| Jet d’eau demeure en fonction continu après l’actionnement. |  |  |  |
| Température de l’eau : entre 15,6 et 35 (C. | ( | ( |  |
| Accessibilité : Aucun obstacle pour atteindre la douche. 10 secondes ou 17 mètres. Produit corrosif : le plus près de la zone à risque | ( | ( |  |
| Hauteur de tête de douche : entre 208 et 244 cm | ( | ( |  |
| Aucun obstacle dans un rayon de 41 cm autour du centre du jet d’eau. | ( | ( |  |
| Hauteur de la poignée d’actionnement : max. 175 cm | ( | ( |  |
| Vitesse d’actionnement : moins d’une seconde. | ( | ( |  |